## Slide 1
전기산화(EO) 시스템 기술검토
AWS SIN060 사례분석 by NCH Chem-Aqua

## Slide 2
검토 개요
이 검토의 목적
AWS SIN060 EO 시스템 성능 보고서의 기술적 분석
보고된 개선사항의 원인 규명 및 데이터 검증
기존 화학처리만으로 EO보다 높은 CoC 달성 사례 발견
주요 발견사항
EO 시스템의 처리용량이 전체 냉각수의 0.1% 미만
보고된 WUE 개선의 원인이 EO가 아닌 다른 요인인 것으로 파악
기존 화학처리: CoC 17.16 vs EO 적용: CoC 13→15 (같은 지역)

## Slide 3
AWS SIN060 현장 이해
공개 가용 정보 (제한적) 위치: 12 Sunview Drive, Singapore 627486
냉각탑 면적: 70m × 15m
옥상 냉각탑 명확히 확인 가능
대규모 증발식 냉각 시스템
냉각수가 주요 용수 소비원으로 추정됨
예상 냉각 용량: 수십 MW

## Slide 4
EO(ELECTROOXIDATION) 시스템이란?
물에 전류를 가하여 화학반응을 유도합니다
냉각수 루프에서 일반적으로 바이패스 배관을 설치하여 전체 유량의 일부만 처리 하도록 합니다. (SIN060은 0.1%미만으로 추정됨)
경도 및 일부 용존 고형물의 부분 제거
미생물 제어를 위한 산화제 생성
이 반응들은 EO 장치 내부에서 국부적으로 발생하며, 전체 시스템 유량에 비해 용량이 턱없이 작습니다.

## Slide 5
AWS SIN060 사례 검증 포인트1
1. EO 시스템 규모 대비 냉각 시스템 크기
WUE 기반 냉각수 유량 추정
본 데이터는 공개된 AWS의 WUE 데이터와 합리적인 엔지니어링 가정을 기반으로 하였습니다. (확인을 위해선 싱가폴 현장 교차 검증 필요)
주요 결과
냉각수 보충수 추정치: ~76 m³/h
증발량 추정치: ~70 m³/h
순환 유량 추정치: ~9,200 m³/h

## Slide 6
AWS SIN060 사례 검증 포인트1
1. EO 시스템 규모 대비 냉각 시스템 크기
EO 시스템 용량: ~8 m³/h (풀 스케일, SIN060보고서 명시)
냉각수 순환 추정치: ~9,200 m³/h (WUE 분석 기반)
냉각탑 면적: 70m × 15m
옥상의 대형 냉각탑
=> 대규모 순환 수량
전체 순환 수량 대비 EO 처리 수량: <0.1% of total system flow
👉 EO는 메인 수처리가 아닌 부수적인 수처리 시스템입니다.
항목
EO 처리량
전체 냉각수
처리 비율
수치
8 m³/h
~9,200 m³/h
< 0.1%
의미
부분 처리
메인 순환량
제한적 영향

## Slide 7
AWS SIN060 사례 검증 포인트 2
2. 제거 효율의 한계점
일반적으로 알려진 EO장치의 평균 제거율:
  경도: ~10–20% (SIN060: -14%)
  전도도 / TDS: ~4–10% (SIN060: -4%)
  염화물: ~5–15% (SIN060: -6%)
중간 수준의 성능
👉 소규모 처리와 중간 수준의 제거 효율로 인해 전체 시스템 수질에 미치는 영향이 제한적입니다

## Slide 8
AWS SIN060 사례 검증 포인트3
전도도 1300µS/cm 블로우다운 기준점
전도도 1500µS/cm 블로우다운 기준점
2024년 11월부터 블로우다운 기준점 변경
데이터 일관성 문제
Y축은 전도도 (µS/cm)로 표시됨
그러나 범례는 총경도 (mg/L)를 나타냄
단위 및 매개변수 정의가 일치하지 않음

## Slide 9
AWS SIN060 사례 검증 포인트3
Chart: Conductivity, Hardness, Alkalinity
| 1/11/2024 | 2/8/2024 | 3/7/2024 | 4/4/2024 | 5/2/2024 | 6/13/2024 | 7/12/2024 | 8/8/2024 | 9/5/2024 | 10/3/2024 | 11/1/2024 | 12/12/2024 | 12/26/2024 | 1/9/2025 | 1/23/2025 | 2/6/2025 | 2/20/2025 | 3/6/2025 | 3/20/2025 | 4/3/2025 | 4/17/2025 | 2 May 2025 | 15 May 2025 | 29 May 2025 | 6/12/2025 | 6/26/2025 | 7/10/2025 | 7/24/2025 | 8/8/2025 | 8/21/2025 | 9/4/2025 | 9/18/2025

Hardness (ppm) | 191 | 200 | 140 | 121 | 113 | 121 | 110 | 220 | 250 | 214 | 228 | 208 | 220 | 260 | 240 | 280 | 260 | 250 | 260 | 240 | 180 | 240 | 220 | 250 | 260 | 290 | 370 | 220 | 240 | 220 | 170 | 180
Alkalinity (ppm) | 350 | 330 | 330 | 360 | 330 | 330 | 320 | 320 | 350 | 340 | 360 | 360 | 350 | 360 | 380 | 420 | 390 | 360 | 380 | 350 | 320 | 320 | 310 | 290 | 310 | 410 | 290 | 340 | 290 | 330 | 310 | 320
Conductivity (uS/cm) | 1350 | 1330 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1530 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1460 | 1500 | 1520 | 1530 | 1510 | 1510 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1480
그림 C.1: 전도도 기준점 상향(1300µS/cm → 1500µS/cm)이 경도(한계: 500ppm) 및 알칼리도(한계: 450ppm)에 미치는 영향
Chart: WUE Trend
| 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809
WUE | 1.8309 | 2.0868 | 1.5473 | 1.7692 | 1.9996 | 2.0302 | 2.1428 | 1.4722 | 1.9834 | 1.8711 | 1.7859 | 2.0332 | 1.8873 | 1.7361 | 2.1202 | 1.7841 | 1.8857 | 1.87 | 1.8107 | 1.5811 | 1.2353 | 1.2438 | 1.4206 | 1.3738 | 1.3955 | 1.4815 | 1.2098 | 1.3946 | 1.3738 | 1.4138
WUE 2023 (Avg) | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794 | 1.8794
그림 B.1: 2024년 1분기부터 WUE 하강 추세
사항2
WUE 감소는 2024년 6~7월경부터 시작됨
타임라인상 직접적인 연관성 없음
사항1
블로우다운 기준점이 2024년 11월에 상향됨
해석
WUE 개선은 EO 변경 이전에 발생하였으며, 이는 EO 시스템 성능에 의한 것일 가능성이 낮음을 나타냅니다.

## Slide 10
AWS SIN060 사례 검증 포인트3
보고서는 CoC가 ~13에서 ~15로 증가했다고 하며, NEA 참고 기준 이에 상응하는 절수 효과는 약 ~1%입니다.
이는 보고된 ~10% WUE 개선과 현저히 차이가 납니다
따라서 CoC 증가만으로는 보고된 WUE 개선을 설명할 수 없습니다.

## Slide 11
AWS SIN060 사례 검증 포인트3 정리
용수 절감(WUE)에 대한 불명확한 영향
WUE 개선(~10%)이 보고됨
그러나 추세 분석에 따르면:
  WUE개선이 EO 설치 이전부터 시작됨
  EO 운전과의 명확한 상관관계 없음
  CoC를 13->15 로 운전했을때의 개선은 1% 수준 (WUE 1% 개선 가능)
  WUE는 냉각 시스템 운전, IT 부하, 환경 조건 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.
👉 EO와 WUE 개선 사이의 인과관계가 불명확합니다

## Slide 12
AWS SIN060 사례 검증 포인트3 참고
냉각탑 절수를 위한 기술 참고 자료
1st Edition: Nov 2017
싱가포르 수질 특성
NEWater(싱가폴 지역 보충수)는 낮은 경도, 알칼리도, 염화물 수치
냉각 시스템은 일반적으로 달성 가능:
  화학 최적화 없이 CoC ~10
  조건에 따라 ~15 이상까지 가능
높은 CoC 운전은 EO 처리 없이도 달성 가능할 수 있습니다.
전체 수질 정보 파악을 위해 AWS 싱가포르 팀과 확인하는 것이 좋습니다
WUE에 대한 종합 결론
보고된 WUE 개선은 다양한 운전 요인의 영향을 받았을 가능성이 높으며, EO 시스템 단독으로 달성 할 수 없습니다.

## Slide 13
추가 참고 사례 (Reference Case)
AWS SIN060과 동일 지역 (싱가포르 Tampines) 냉각수 처리 운영 데이터
📌 출처: NCH ChemAqua / Solenis (Cristina) - 2026년 3월 19일 작성된 SMART FSR (Field Service Report)
📌 사이트: Brilliant Engineering Pte Ltd, 6 Tampines Industrial Avenue 5, Singapore
📌 핵심 시사점: EO 시스템 없이도 일반 약품 처리만으로 CoC 17.16 달성
현장 개요
▪ 위치: 6 Tampines Industrial Avenue 5, Singapore 528760
▪ AWS SIN060(12 Sunview Drive)과 동일한 Tampines 산업 지역
▪ 동일한 보충수원 사용: NEWater
▪ 측정일: 2026년 3월 19일
▪ 운전 조건: CT1만 가동 중, CT2~4 정지
▪ 처리 방식: 일반 냉각수 약품 처리 (특수 기술 없음)
핵심 운전 결과
✅ 농축 사이클 (CoC): 17.16
✅ 산 주입 없음 (No acid feed)
✅ 특수 프로그램 없음 (No special program)
✅ EO 시스템 없음
✅ 모든 파라미터가 관리범위 (Control Range) 내
✅ 일반 산화/비산화 살균제 수동 투입
👉 싱가포르 NEWater의 낮은 경도/알칼리도/염화물 특성상 EO 처리 없이도 고 CoC 운전이 충분히 달성 가능

## Slide 14
추가 참고 사례 (Reference Case)
AWS SIN060과 동일 지역 (싱가포르 Tampines) 냉각수 처리 운영 데이터

## Slide 15
냉각수 운전 데이터 (6 Tampines Industrial)
2026년 3월 19일 측정값 - 모든 항목 관리범위 내
측정 항목 | NEWater (보충수) | 냉각탑수 (Cooling Tower) | 냉수 (Chilled Water) | 관리 범위
전도도 (µS/cm) | 81 | 1,390 | 1,142 | CT: 0–1,500 / CHW: 0–3,500
pH | 7.57 | 8.91 | 10.36 | CT: 7–9 / CHW: 8.5–11.5
총 알칼리도 (ppm CaCO₃) | — | 260 | — | 0–500
칼슘 경도 (ppm CaCO₃) | — | 144 | — | 0–500
염화물 (ppm) | — | 124 | — | 0–400
총 철 (ppm) | 0.01 | 0.24 | — | 0–3
PTSA (ppb) — 트레이서 | — | 86.3 | — | 40–300
아질산염 NaNO₂ (ppm) | — | — | 852 | 600–1,500
아질산염 NO₂ (ppm) | — | — | 568 | 400–1,200
농축 사이클 (CoC) | — | 17.16 | — | —
※ 냉각탑 4기 중 CT1만 가동, 시료 채취 중 블로우다운 진행 중
※ 산화/비산화 살균제 수동 투입, 자동 약품 주입 시스템(스키드) 정상 작동 확인

## Slide 16
본 사례가 시사하는 점
AWS SIN060 EO 시스템 평가에 대한 추가 근거
1. EO 시스템 없이도 고농축(CoC) 운전 가능함이 실제 사례로 입증됨
• 동일 지역(Tampines), 동일 보충수(NEWater) 조건에서 CoC 17.16 달성
• AWS SIN060의 보고된 CoC 증가(~13 → ~15)는 EO의 고유 효과로 보기 어려움
• 슬라이드 17의 분석(NEA 기준 CoC 13→15 절수 효과 ~1%)과 일관됨
2. NEWater의 우수한 수질 특성이 고농축(CoC) 운전을 가능케 함
• 보충수 전도도 81 µS/cm로 매우 낮음 → 농축 여유도 큼
• 일반 약품 처리만으로 pH 8.91, 알칼리도 260 ppm, 염화물 124 ppm 안정 유지
• 산 주입 없이도 모든 파라미터가 관리범위 내 운전
3. 한국 적용 시 고려사항 - 수질 차이 주의
• 한국 보충수(상수도/공업용수)는 NEWater 대비 경도·알칼리도가 높을 수 있음
• 싱가포르 결과를 한국에 직접 적용하기 전 현장별 수질 분석 필수
• EO 도입 검토 전, 기존 약품 처리 최적화로 달성 가능한 CoC 우선 평가 권장

## Slide 17
누락 데이터
1. 절대적 수질 데이터 부재
대부분의 결과가 백분율(%)로만 제시됨
실제 수치(mg/L, µS/cm)의 일관된 보고 없음
싱가포르 NEWater는 불순물 수준이 비교적 낮기 때문에, 백분율만으로는 제거의 실질적 의미를 과대평가할 수 있습니다
👉 객관적인 실제 시스템 영향을 평가가 아닌 해석으로 성능을 평가하게 됩니다.

## Slide 18
누락 데이터
2. 냉각수계 정보 부재
분석에 필요한 핵심 매개변수 누락:
  보충수 유량
  블로우다운 용량
  증발량
냉각 시스템 내 실제 WUE 구성 요소의 명확한 계산 없음
실제 수치 없이는:
  WUE 절감 효과를 정량화할 수 없음
  CoC 증가로 인한 기여분을 검증할 수 없음
👉 보고된 WUE 개선은 검증할 수 없으며, 미고려 요인의 영향을 받았을 수 있습니다

## Slide 19
누락 데이터
3. 불명확한 에너지 소비 데이터 및 영향
EO 시스템은 전력을 사용하여 운전됩니다
보고서에서 약 ~0.25 kWh/m³에 대한 기준 및 운전 조건이 명확히 정의되지 않았습니다:
  기준이 EO유닛 처리수라면,
  전체 8 m³/h x 0.25 kWh/m³ = 시간당 2kW 소비 (소량의 전력, 처리효율 저하)
시사점
  에너지 투입이 낮은 경우:
    처리 결과 또한 기대보다 낮아질 수 있음
  처리 효과가 크다면:
    실제 에너지 소비량이 보고값보다 높을 수 있음
👉 전반적인 효율, 에너지 영향 및 비용 효율성을 제대로 평가할 수 없습니다

## Slide 20
누락 데이터
4. 부식 영향 평가 부재
냉각수 시스템에서 부식 제어는 핵심 요구사항입니다
다음에 대한 데이터 없음:
  부식 속도 (예: 탄소강, 구리)
  재질 호환성
EO는 산화제를 생성하고 국부적 pH 변화를 유발하며, 이 두 가지 모두 부식 거동에 영향을 미칠 수 있습니다
부식 억제 능력을 입증하는 명확한 메커니즘이나 근거가 제공되지 않았습니다.
👉 잠재적 부식 위험이 평가되지 않았으며 장기적인 신뢰성 우려가 있을 수 있습니다

## Slide 21
누락 데이터
5. 미생물 성장 영향 평가 부재
다음에 대한 데이터 없음:
  세균 수 (HPC) 결과
  레지오넬라 검사 결과
싱가포르 규제 요건 준수 여부에 대한 정보 없음 (예: 주기적 세척, 소독 및 모니터링)
측류에서 보고된 ~0.2 ppm의 유리 염소는 주 순환 루프에서 충분한 미생물 제어를 제공하기 어렵습니다
👉 잠재적 미생물 성장 위험이 평가되지 않았으며 시스템 안전성 및 규정 준수에 영향을 미칠 수 있습니다

## Slide 22
누락 데이터
6. 장기 성능 안정성 정보 부재
보고서는 ~18개월의 운전을 보여줍니다
장기 운전에 따른 문제점:
  시간에 따른 성능 저하
  유지보수 빈도 및 요건 (EO 시스템은 주기적 세척이 필요할 수 있으며 (예: 음극 스케일 제거), 성능 일관성 및 운전 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.)
  전극 파울링 또는 스케일링
👉 장기 운전 및 유지보수 데이터 없이는 성능 지속성이 불확실합니다