## Slide 1
전기산화(EO) 시스템 기술검토
AWS SIN060 사례분석 및 고객 대응 전략

## Slide 2
검토 개요
이 검토의 목적
AWS SIN060 EO 시스템 성능 보고서의 기술적 분석
보고된 개선사항의 원인 규명 및 데이터 검증
고객사 대응을 위한 객관적인 기술적 근거 제시
주요 발견사항
EO 시스템의 처리용량이 전체 냉각수의 0.1% 미만
보고된 WUE 개선이 EO 시스템과 직접적 연관 부족
중요한 기술 데이터 누락 (부식영향, 미생물 제어, 에너지 효율)

## Slide 3
기술검토 핵심 요약
시스템 규모
EO 처리량
8 m³/h
전체 냉각수
~9,200 m³/h
처리 비율
< 0.1%
제거 효율
경도: 10~20%
전도도: 4~10%
염화물: 5~15%
변동성 높음
WUE 개선
보고된 개선:
~10%
설명 가능한 개선:
~1% (CoC 증가)
미설명 부분:
~9%

## Slide 4
1. EO 시스템의 규모 분석
시스템 규모의 중요성
EO 시스템이 전체 냉각수 중 차지하는 비율이 성능을 결정합니다.
항목
수치
의미
EO 처리량
8 m³/h
부분 처리 시스템
전체 냉각수
~9,200 m³/h
메인 냉각 루프 순환량
처리 비율
< 0.1%
전체 수질에 제한적 영향
결론
EO는 보조(Polishing) 처리 시스템이며, 주요 처리 시스템이 아닙니다.

## Slide 5
2. 제거 효율 분석
제거 효율의 의미
저용량 + 중간 효율 = 전체 시스템에 제한적 영향
보고된 제거 효율
경도: 10~20%
전도도: 4~10%
염화물: 5~15%
COD: 20~30%
실리카: ~14%
시스템 적용 효과
처리량 < 0.1%
제거율 × 처리비율
= 전체 영향 < 0.02%
예: 경도 15% × 0.1%
= 0.015% 제거

## Slide 6
3. WUE 개선 원인 분석
보고된 WUE 개선: ~10%
원인의 분석
2023년 하반기
EO 파일럿 운영
2024년 2월
EO 8m³/h 설치
2024년 6~7월
WUE 개선 시작
2024년 10월
전도도 설정 변경
설명 가능한 개선
CoC 증가 (13 → 15): NEA 참고에 따르면 약 1% 물절감
운영 최적화: IT 부하, 냉각 시스템 조정 등 다중 요인
⚠ 핵심 문제
보고된 WUE 개선(~10%)은 CoC 증가로만 설명 불가능(~1%)
미설명 부분: ~9% (외부 요인, 데이터 측정 방식, 기타 운영 변화)

## Slide 7
4. 누락된 핵심 데이터
수질 절대값
% 수치만 제시, 실제 mg/L 값 없음
에너지 효율
실제 에너지 소비 대비 효율 미검증
부식 영향
탄소강, 구리, 아연도금강 부식율 미평가
장기 안정성
18개월 데이터, 전극 교체 주기 미확인
미생물 제어
HPC, 레지오넬라 데이터 미제시
비교 기준
EO 미적용시 수질 데이터 없음
에너지 효율
실제 에너지 소비 대비 효율 미검증
장기 안정성
18개월 데이터, 전극 교체 주기 미확인
비교 기준
EO 미적용시 수질 데이터 없음

## Slide 8
기술검토 결론
EO 시스템의 위치
보조 시스템
• 전체의 < 0.1% 처리
• 보완적 역할
• 주요 처리 불가
검증 필요
• 부식 영향
• 미생물 제어
• 장기 안정성
단독 도입 불가
• 기존 화학처리 대체 불가
• 데이터 불충분
• 리스크 미평가

## Slide 9
고객 대응 권고사항
1
EO 기술 전면 거부 대신 신중한 평가 제안
EO의 보조적 역할을 명확히 하기
한국 vs 싱가포르 수질 조건 차이 강조
2
파일럿 테스트 제안
소규모 시범 운영으로 한국 조건 검증
부식, 미생물 영향 평가
3
기존 화학처리 유지
EO는 기존 시스템의 대체가 아님
추가 선택지로만 검토
4
추가 데이터 요청
싱가포르 SIN060 상세 운영 데이터 확보
비교 기준 수질 정보 요청

## Slide 10
기술검토 완료
핵심 메시지
EO는 보조적 처리 시스템으로만 고려 가능합니다.
기존 화학처리 프로그램의 대체가 아니라 보완으로만 검토 권고합니다.
파일럿을 통한 한국 조건 검증이 필수적입니다.
기술검토 완료